2021年一季度消防产品及防火材料质量监督检验情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商 标 | 生产厂家 | 抽样单位 | 检验结果 | 不合格项 |
| 1 | 长沙县泉塘街道五月天足浴店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙支队经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 2 | 湖南额又赛斯餐饮管理有限公司长沙县板仓路分店 | 消防应急标志灯 | TS-BLJC-1LROEI1W-6442 | 泰和安 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 长沙支队经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 3 | 长沙蓝诗酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙支队经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 4 | 长沙紫鑫大酒店有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 长沙支队长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 5 | 天成实业发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | / | 湖南省蓝盾消防有限公司（维修） | 长沙支队长沙县消防救援大队 | 不合格 | 干粉含量 |
| 6 | 天成实业发展有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽泰 | 南安市闽泰消防器材有限公司 | 长沙支队长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 7 | 诺盾科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | MSWZ/3B | 安康诺盾 | 诺盾科技有限公司 | 长沙支队高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 8 | 湖南丰源国际影城有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙支队雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 9 | 湖南印河川象酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 长沙支队雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 10 | 株洲市领航网络会所 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 11 | 株洲市领航网络会所 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 宏晟 | 泉州市宏晟消防设备有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 12 | 株洲市领航网络会所 | 消防水带接口 | KD65 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 13 | 株洲市领航网络会所 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 14 | 株洲市领航网络会所 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 15 | 株洲市艾欧尼亚网咖网会所新塘店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 16 | 株洲市艾欧尼亚网咖网会所新塘店 | 消防应急标志灯 | QH-BLZD-I1LROE2W-K2 | 奇辉 | 中山市奇辉照明电器科技有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 17 | 株洲市艾欧尼亚网咖网会所新塘店 | 消防应急照明灯 | QH-ZFZD-E3W-A1 | 奇辉 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 18 | 株洲市艾欧尼亚网咖网会所新塘店 | 消防水带接口 | KD65 | 芜湖 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 19 | 株洲市艾欧尼亚网咖网会所新塘店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华消 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 株洲支队荷塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 20 | 湖南明盛商业有限公司 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3W-B2 | 安迅 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 株洲支队芦淞区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间 |
| 21 | 湖南明盛商业有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 株洲支队芦淞区消防救援大队 | 合格 |  |
| 22 | 株洲市渌口区海福祥养老院 | 消防应急照明灯 | KL-ZFZD-E3WC | 温特孚 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 株洲支队渌口消防救援大队 | 合格 |  |
| 23 | 湖南中天建设集团股份有限公司游乐和智能装备研发生产建设项目部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 株洲支队石峰区消防救援大队 | 合格 |  |
| 24 | 株洲市天元区黄河北路竹山小区大碗先生 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LORE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 株洲支队天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 25 | 炎陵县福源国际假日酒店 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-111B | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 株洲支队炎陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 26 | 炎陵县福源国际假日酒店 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E3W-221U | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 株洲支队炎陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 27 | 炎陵县福源国际假日酒店 | 消防应急照明灯 | MT-ZFZD-E3W-M116 | 创宏远 | 江门市蓬江区迈特光电有限公司 | 株洲支队炎陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 28 | 炎陵县福源国际假日酒店 | 消防应急标志灯 | FY-BLZD-1LROEI3W-1 | / | 河南富阳电器有限公司 | 株洲支队炎陵县消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间、指示灯故障、连续50次工作状态转换等 |
| 29 | 攸县铭鑫汇足浴馆 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROE-I2W-2 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 株洲支队攸县消防救援大队 | 合格 |  |
| 30 | 攸县铭鑫汇足浴馆 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E1W-20 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 株洲支队攸县消防救援大队 | 不合格 | 应急灯工作时间、指示灯故障、连续50次工作状态转换、电压波动 |
| 31 | 太平洋批发市场 | 消防水带接口 | KD65 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 衡阳支队珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 32 | 太平洋批发市场 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 衡阳支队珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 33 | 天力批发市场 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳支队珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 34 | 鑫都国际商场 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4200 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳支队珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 35 | 鑫都国际商场 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖 | 芜湖华夏消防装备有限责任公司 | 衡阳支队珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 36 | 邵阳市双清区零距离网咖圣达店 | 消防应急照明灯 | N-ZFZD-E5W1389 | 劳士 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 邵阳支队大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 37 | 邵阳市双清区零距离网咖圣达店 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-ILROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 38 | 邵阳市双清区零距离网咖圣达店 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 邵阳支队大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 39 | 隆回县格兰顿酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-ILROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队隆回县消防救援大队 | 合格 |  |
| 40 | 隆回县格兰顿酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队隆回县消防救援大队 | 合格 |  |
| 41 | 惟悦酒店管理有限公司隆回分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 绿消 | 淮坊华宝消防器材有限公司 | 邵阳支队隆回县消防救援大队 | 合格 |  |
| 42 | 中国石油化工股份有限公司湖南邵阳县石油支公司城关加油站 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-ILROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队邵阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 43 | 中国石油化工股份有限公司湖南邵阳县石油支公司城关加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 邵阳支队邵阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 44 | 邵阳县梦网网吧 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 邵阳支队邵阳县消防救援大队 | 不合格 | 灭火剂充装量、干粉含量 |
| 45 | 邵阳县梦网网吧 | 消防应急照明灯 | RH-ZFZD-E5W-B02-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 邵阳支队邵阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 46 | 邵阳市顺安消防修配有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 邵阳支队双清区消防救援大队 | 合格 |  |
| 47 | 邵阳市顺安消防修配有限公司 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 华泰 | 扬州太平洋消防器材有限公司 | 邵阳支队双清区消防救援大队 | 合格 |  |
| 48 | 邵阳市顺安消防修配有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全扬州科技有限公司 | 邵阳支队双清区消防救援大队 | 合格 |  |
| 49 | 国网湖南省电力公司新邵县供电分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 江山 | 义乌水龙江山消防水带有限公司 | 邵阳支队新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 50 | 国网湖南省电力公司新邵县供电分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 欧消 | 江西安盾消防设备有限公司 | 邵阳支队新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 51 | 国网湖南省电力公司新邵县供电分公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-ILROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 52 | 湖南中影夫夷电影城有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队邵阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 53 | 湖南中影夫夷电影城有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-ILROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳支队邵阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 54 | 华容县和天皇家会所 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 岳阳支队华容县消防救援大队 | 合格 |  |
| 55 | 华容县和天皇家会所 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 岳阳支队华容县消防救援大队 | 合格 |  |
| 56 | 临湘市安振消防器材服务部 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROEI2W-12 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 岳阳支队临湘市消防救援大队 | 合格 |  |
| 57 | 湖南创泰建设工程有限公司临湘分公司 | 消防水带接口 | KD65 | 双雨 | 高邮市雨花消防器材厂 | 岳阳支队临湘市消防救援大队 | 合格 |  |
| 58 | 汨罗市彩虹鱼电竞网咖 | 消防应急标志灯 | N-BLZD-ILROE15WEAA | 光世界 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 岳阳支队汨罗市消防救援大队 | 合格 |  |
| 59 | 汨罗市乐巢智慧酒店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LORE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 岳阳支队汨罗市消防救援大队 | 合格 |  |
| 60 | 汨罗市乐巢智慧酒店 | 消防应急照明灯 | N-ZFZD-E5W1963 | 光世界 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 岳阳支队汨罗市消防救援大队 | 合格 |  |
| 61 | 平江县第四人民医院 | 消防水带接口 | KD65 | 扬消 | 扬州扬消消防器材有限公司 | 岳阳支队平江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 62 | 平江县第四人民医院 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 岳阳支队平江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 63 | 平江县第四人民医院 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 岳阳支队平江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 64 | 湘阴志权消防器材经营部 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-O1B-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 岳阳支队湘阴县消防救援大队 | 合格 |  |
| 65 | 岳阳楼区开尔灯饰批发部 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 龙润 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 岳阳消防救援支队 | 合格 |  |
| 66 | 岳阳楼区盛大消防器材经营部 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-ILROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 岳阳消防救援支队 | 合格 |  |
| 67 | 湖南警安工程有限公司岳阳分公司 | 洒水喷头 | BX T-ZSTX 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 岳阳消防救援支队 | 合格 |  |
| 68 | 湖南警安工程有限公司岳阳分公司 | 消防水带接口 | KD65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 岳阳消防救援支队 | 合格 |  |
| 69 | 云溪区云安消防器材经营部 | 消防水带接口 | KD50 | 鸿安 | 南安市鸿安消防设备有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 合格 |  |
| 70 | 云溪区云安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 合格 |  |
| 71 | 云溪区云安消防器材经营部 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 华匠 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、螺纹、密封性 |
| 72 | 云溪区云安消防器材经营部 | 消防应急标志灯 | KL-BLZD-11LRE3WB | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间、指示灯故障、连续50次工作状态转换等 |
| 73 | 云溪区云安消防器材经营部 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-2A | 东安 | 广东东君照明有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 不合格 | 应急灯工作时间、连续50次工作状态转换 |
| 74 | 云溪区云安消防器材经营部 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 金安 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 不合格 | 一致性、质量偏差 |
| 75 | 云溪区云安消防器材经营部 | 室内消火栓 | SN65 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 不合格 | 阀杆材料、手轮厚度 |
| 76 | 云溪区云安消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 8型Φ50mm×20m | 天星 | 泉州三星消防设备有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 合格 |  |
| 77 | 岳阳中展科技有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 西联 | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 合格 |  |
| 78 | 岳阳中展科技有限公司 | 消防应急照明灯 | FK-ZFZD-E3W2 | 凡可 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 岳阳支队云溪区消防救援大队 | 合格 |  |
| 79 | 张家界奕辰酒店有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 张家界市消防救援支队 | 不合格 | 基本尺寸 |
| 80 | 张家界奕辰酒店有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 振圣 | 泰州市开发区振圣消防水带厂 | 张家界市消防救援支队 | 合格 |  |
| 81 | 张家界奕辰酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 张家界市消防救援支队 | 不合格 | 螺纹、密封性、跌落试验 |
| 82 | 和福楼 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 郴州市消防救援支队 | 合格 |  |
| 83 | 桂阳县精博幼儿园 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州支队桂阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 84 | 桂阳侠客网吧 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LORE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 郴州支队桂阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 85 | 娄底市祥福器材有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 华匠 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 娄底支队娄星区消防救援大队 | 不合格 | 螺纹、强度试验 |
| 86 | 娄底市祥福器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 雨泷 | 扬州市飞腾消防科技有限公司 | 娄底支队娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 87 | 湖南蓝博湾酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 永州支队蓝山县消防救援大队 | 不合格 | 灭火剂充装量、喷射泄漏、干粉含量 |
| 88 | 湖南蓝博湾酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | YF-BLZD-ILROE12W-B3 | 易发 | 珠海易发照明器材有限公司 | 永州支队蓝山县消防救援大队 | 合格 |  |
| 89 | 湖南蓝博湾酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | CB-ZFZD-E3W-216 | 佳迈特光电 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 永州支队蓝山县消防救援大队 | 合格 |  |
| 90 | 宇安消防器材经营维修部 | 室内消火栓 | SN50 | / | 无生产单位 | 怀化支队鹤城区消防救援大队 | 不合格 | 材料质量、螺纹、标识 |
| 91 | 洪江市安江镇金御华府佳惠鲜天下超市 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-201 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 怀化支队洪江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 92 | 洪江市安江镇佳惠鲜天下超市 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×25m | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 怀化支队洪江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 93 | 洪江市安江镇佳惠鲜天下超市 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 怀化支队洪江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 94 | 爱琴海购物中心（1-4层） | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 湘西州消防救援支队 | 合格 |  |
| 95 | 保靖县社会福利院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘西支队保靖县消防救援大队 | 合格 |  |