2021年三季度消防产品及防火材料质量监督检验情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 抽样单位 | 检验结果 | 不合格项 |
| 1 | 湖南额艾塞斯餐饮有限公司 | 洒水喷头 | MX T-ZSTZ 15-68℃ | 美消 | 南安市美消消防设备制造有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 2 | 湖南额艾塞斯餐饮有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 联消 | 湖南联城消防设备制造有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 不合格 | 尺寸、箱体加工精度、材料箱体钢度、标志 |
| 3 | 长沙KFC尚悦广场 | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W1108 | 拿斯特 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 4 | 长沙KFC尚悦广场 | 消防应急标志灯 | N-BLZD-2LROEI5WFAQ | 拿斯特 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 5 | 星沙街道康运足道足浴养生馆 | 消防应急照明灯 | TH-ZFZD-E3W-A1 | 泰辉 | 中山市古镇泰辉照明电器厂 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 6 | 星沙街道康运足道足浴养生馆 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 恒龙 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 7 | 星沙街道康运足道足浴养生馆 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 恒龙 | 福建恒龙消防科技有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 8 | 长沙县星沙伍柒玖玖台球俱乐部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 9 | 长沙县星沙伍柒玖玖台球俱乐部 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×25m | 荣安 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 10 | 长沙县星沙与丹咖啡馆 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 扬子 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 11 | 丰幻电竞酒店 | 消防应急照明灯 | ZD-ZFZD-E3W | 方政之光 | 江门市佐顺照明有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 12 | 丰幻电竞酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、螺纹、密封性 |
| 13 | 丰幻电竞酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 三鼎 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 不合格 | 灭火剂充装量、灭火剂含量 |
| 14 | 丰幻电竞酒店 | 有衬里消防水带 | 8型Φ65mm×20m | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 15 | 长沙县星沙悦和酒店 | 消防应急照明灯 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 创宏运 | 江门市蓬江区迈特光电有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 16 | 长沙县星沙悦和酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 17 | 长沙县星沙悦和酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 盛宇 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 不合格 | 螺纹、密封性 |
| 18 | 长沙县星沙悦和酒店 | 消防应急标志灯 | ML-BLZD-I1LROE3W-CL | 安耐得 | 中山市东凤镇明利来照明电器厂 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 19 | 颐而康长沙县松雅湖店 | 木质隔热防火门 | MFM-1124-bd5A1.00(乙级)-1 | 鸿都 | 长沙市鸿都门业有限公司 | 长沙县消防救援大队 | 合格 |  |
| 20 | 长沙市第八医院 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 合格 |  |
| 21 | 长沙瑞季酒店有限公司 | 纸面石膏板 | 厚12mm | 龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 合格 |  |
| 22 | 长沙瑞季酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 合格 |  |
| 23 | 长沙裕国酒店管理有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 金鼎 | 湖南省金鼎消防器材有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 合格 |  |
| 24 | 长沙市芙蓉区御足轩足浴城 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、灭火试验 |
| 25 | 湖南华天之星酒店管理有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 合格 |  |
| 26 | 湖南丰彩好润佳商贸有限公司 | 消防应急照明灯 | GQ-ZFZD-E3WB2 | 顺安力成 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器厂制造厂 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 合格 |  |
| 27 | 湖南颐而康保健连锁股份有限公司珠江分店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | **不合格** | 灭火剂含量 |
| 28 | 长沙隋记餐饮管理有限公司华创分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 合格 |  |
| 29 | 长沙市开福区锅这里餐饮店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | **不合格** | 灭火剂充装量、灭火剂含量 |
| 30 | 湖南额艾塞斯餐饮管理有限公司华创国际广场分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 合格 |  |
| 31 | 长沙市开福区超级网咖 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、灭火剂含量 |
| 32 | 长沙窝趣佰兆公馆酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 万众 | 浙江万众消防器材有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 合格 |  |
| 33 | 长沙颐而康菁英保健有限公司广电店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、灭火剂杂质、含量 |
| 34 | 长沙市开福区广虽多鱼丸餐饮店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 合格 |  |
| 35 | 钱隆世家三期28栋 | 钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP2.00-GT-01 | 鲸海漆 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 不合格 | 耐火极限 |
| 36 | 中国石油销售股份有限公司湖南石油高速分公司开福加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 鸣宇 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 合格 |  |
| 37 | 湖南聚竞酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 长沙开福区消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、外观、灭火剂含量 |
| 38 | 长沙大碗先生餐饮管理有限公司环宇城分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 39 | 长沙大碗先生餐饮管理有限公司环宇城分公司 | 墙纸 | BATCHND | 欧莱雅 | 广州市欧莱雅用品公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 不合格 | LFS、可燃性能 |
| 40 | 长沙无为和庄保健有限公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE2W | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 41 | 长沙无为和庄保健有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 42 | 湖南中邦瑞达建设有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 43 | 长沙市天心区吾知道足疗馆 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三辉 | 南安市美林消防设备厂 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 44 | 湖南省热冈贸易有限责任公司 | 消防应急照明灯 | TH-ZFZD-E3W-A1 | 泰辉 | 中山市古镇泰辉照明电器厂 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 45 | 长沙市候师侍餐饮管理有限公司悦方店 | 消防应急标志灯 | TH-BLZD-1LROEI3WA | 泰辉 | 中山市古镇泰辉照明电器厂 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 46 | 长沙袋鼠拳击体育发展有限公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I2LROE2W | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 47 | 长沙市天心区奇幻森友会游乐园 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南蓝盾消防有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 48 | 长沙市天心区张力足疗中医养生馆 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 49 | 长沙市天心区张力足疗中医养生馆 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 合格 |  |
| 50 | 长沙佑康医院 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E3W-220 | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 长沙天心区消防救援大队 | 不合格 | 应急灯工作时间、转换压试验 |
| 51 | 长沙珀莫酒店有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 52 | 长沙珀莫酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 53 | 华湘恒天消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 安峰 | 南阳市三丰消防器材有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 54 | 华湘恒天消防设备有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 55 | 华湘恒天消防设备有限公司 | 消防应急照明灯 | QH-ZFZD-E3W-A1 | 奇辉 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 56 | 华湘恒天消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 57 | 华湘恒天消防设备有限公司 | 消防应急标志灯 | QH-BLZD-I1LROE2W-K1 | 奇辉 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 长沙望城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 58 | 湖南秦调陕菜餐饮管理有限责任公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-2 | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 59 | 湖南秦调陕菜餐饮管理有限责任公司 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E3W-220 | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 60 | 长沙紫云东企业管理服务有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 61 | 长沙紫云东企业管理服务有限公司 | 消防应急照明灯 | TH-ZFZD-E3W-A1 | 泰辉 | 中山市古镇泰辉照明电器厂 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 62 | 长沙鑫爵娱乐有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 欧消 | 江西安盾消防设备有限公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 63 | 湖南牧笑喃餐饮管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 中岳 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 64 | 长沙市雨花区荣宁轩茶馆服务有限责任公司 | 阻燃胶合板 | / | 彩虹城 | 柳州市嘉德木业有限公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 65 | 长沙延年神禹酒店合伙企业（有限合伙） | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 捷晟 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 66 | 长沙延年神禹酒店合伙企业（有限合伙） | 洒水喷头 | L T-ZSTZ 15-68℃ | 捷晟 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 长沙雨花区消防救援大队 | 合格 |  |
| 67 | 湖南瑞鑫达欢致酒店管理有限公司 | 石膏板 | / | 泰山 | 泰山石膏有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 68 | 湖南瑞鑫达欢致酒店管理有限公司 | 阻燃胶合板 | 厚12mm | 万达安 | 志诚木业有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 69 | 上海锦日物业管理有限公司长沙分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 70 | 湘江新区综合交通枢纽西中心 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-2 | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 71 | 湖南万家通和酒店管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 捷晟 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 72 | 长沙市岳麓区米漾米居宾馆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 73 | 长沙市岳麓区紫金阁健康会所 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E2W-DT1 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 74 | 长沙市岳麓区紫金阁健康会所 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LOE2W | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 75 | 长沙胜凡酒店有限责任公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-2 | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 76 | 湖南群森商贸有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、灭火剂含量 |
| 77 | 长沙市岳麓区永湘安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 长沙市岳麓区永湘安消防器材经营部（维修单位） | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 78 | 颐而康健康产业集团股份有限公司潇湘北路店 | 消防应急标志灯 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 长沙岳麓区消防救援大队 | 合格 |  |
| 79 | 汨罗市锦城酒店 | 消防应急标志灯 | N-BLZD-1LROEI5WGA3 | 光世界 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 岳阳泪罗消防救援大队 | 合格 |  |
| 80 | 汨罗市锦城酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 龙消 | 高邮市恒丰安防装备器材厂 | 岳阳泪罗消防救援大队 | 合格 |  |
| 81 | 汨罗市正鑫游乐有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳泪罗消防救援大队 | 合格 |  |
| 82 | 汨罗市正鑫游乐有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 淯龙 | 新野县云龙消防器材有限公司 | 岳阳泪罗消防救援大队 | 合格 |  |
| 83 | 汨罗市新风尚酒吧 | 消防应急照明灯 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 迈特光电 | 泰州江门市蓬江区迈特光电照明有限公司 | 岳阳泪罗消防救援大队 | 不合格 | 外观、基本功能试验、连续50次工作状态转换、电压波动、转换电压试验 |
| 84 | 汨罗市新风尚酒吧 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳泪罗消防救援大队 | 合格 |  |
| 85 | 平江县购得乐购物广场 | 有衬里消防水带 | 10型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳平江消防救援大队 | 合格 |  |
| 86 | 平江县购得乐购物广场 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳平江消防救援大队 | 合格 |  |
| 87 | 平江县购得乐购物广场 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳平江消防救援大队 | 合格 |  |
| 88 | 湘潭市经开区巴博克电竞馆 | 橡塑保温管 | 6\*15 | 华美 | 华美保温材料有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 89 | 湘潭市经开区巴博克电竞馆 | 橡塑保温管 | 9\*9 | 华美 | 华美保温建材有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 90 | 湖南中仓物流供应链管理有限责任公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 91 | 湖南中仓物流供应链管理有限责任公司 | 消防水带接口 | KD65 | 中力 | 福建省中力消防科技有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 不合格 | 外观、基本尺寸 |
| 92 | 湖南中仓物流供应链管理有限责任公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 姜龙 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 93 | 云通物流服务有限公司（九华） | 消防水带接口 | KD65 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 94 | 云通物流服务有限公司（九华） | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 95 | 云通物流服务有限公司（九华） | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 96 | 步步高商业连锁股份有限公司科大店（九华） | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 长沙市永业消防设备制造厂 | 湘潭经开区消防救援大队 | 不合格 | 外观、箱体加工精度、钢度、开启角度 |
| 97 | 湘潭华九酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 98 | 湖南湘工普力机械有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 不合格 | 灭火剂充装量、灭火剂含量 |
| 99 | 中石化湘潭公司和平西加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 100 | 中国平安人寿保险股份有限公司湘潭县支公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 振圣 | 泰州市开发区振圣水带厂 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 101 | 中国平安人寿保险股份有限公司湘潭县支公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 柳美 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 102 | 湘潭县易俗河嘉年华娱乐城 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 临消 | 山东沃通消防装备有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、灭火试验、灭火剂含量 |
| 103 | 中国石化湘潭县杨柳加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 欧消 | 江西安盾消防设备有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 104 | 湖南钛潮文化娱乐有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 湘潭湘乡市消防救援大队 | 合格 |  |
| 105 | 湖南钛潮文化娱乐有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 姜龙 | 湖南钛潮文化娱乐有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 106 | 湖南钛潮文化娱乐有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 107 | 湖南钛潮文化娱乐有限公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 108 | 湖南钛潮文化娱乐有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 湘潭湘潭县消防救援大队 | 合格 |  |
| 109 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司湘潭天湖加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 中铭 | 河南柳成安防科技有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 110 | 碧辟（湖南）石油有限公司湘潭市中心加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 中岳 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 111 | 新煌集团湘潭友华家电有限公司河东店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 112 | 新煌集团湘潭友华家电有限公司河东店 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 华泰 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 113 | 湖南雅美酒店湘潭友谊店 | 皮革 | MQO7-03white | 绿源 | 东莞绿源皮革有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 不合格 | 续燃时间、氧指数 |
| 114 | 湖南雅美酒店湘潭友谊店 | 窗帘布 | / | 芭蕉扇 | 绍兴芭蕉扇纺织有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 不合格 | 续燃时间、氧指数 |
| 115 | 湘潭市岳塘区渝味火锅店 | 消火栓箱 | SG21A65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 不合格 | 箱体加工精度、材料、箱体钢度、开启角度、标志 |
| 116 | 湖南盛世太平物业服务有限公司湘潭分公司（新府华城） | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙市开福区永旺消防设备制造厂 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 117 | 湖南盛世太平物业服务有限公司湘潭分公司（新府华城） | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 铃环 | 湖南省金鼎消防器材有限公司 | 湘潭岳塘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 118 | 株洲缔景酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、灭火试验、灭火剂含量 |
| 119 | 株洲龙城酒店管理有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 福临 | 湖南福临安防消防设备有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 120 | 株洲龙城酒店管理有限责任公司 | 消防应急照明灯 | SG-ZFZD-E3W-D | 赛格达 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 不合格 | 外观、应急灯工作时间 |
| 121 | 天元区山村驴庄餐饮店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 122 | 株洲鸿洋酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 123 | 株洲百货股份有限公司天元购物广场 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 中岳 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 124 | 株洲市钻石切削刀股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 海浪 | 河北丽华消防设备有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 125 | 株洲普惠市场管理服务有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | SENJE | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 126 | 湖南中威制药有限公司 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E2W-DT1 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 不合格 | 外观、应急灯工作时间 |
| 127 | 湖南中威制药有限公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE2W | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 株洲市天元区消防救援大队 | 合格 |  |
| 128 | 衡山县万和戴斯酒店 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBC | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳衡山县消防救援大队 | 合格 |  |
| 129 | 衡山县万和戴斯酒店 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1200 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳衡山县消防救援大队 | 合格 |  |
| 130 | 缦吉酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 衡阳南岳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 131 | 缦吉酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 衡阳南岳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 132 | 缦吉酒店 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 衡阳南岳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 133 | 湖南省衡缘物流有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 衡阳祁东县消防救援大队 | 不合格 | 基本尺寸 |
| 134 | 湖南省衡缘物流有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 衡阳祁东县消防救援大队 | 不合格 | 螺纹、密封性、跌落试验 |
| 135 | 湖南省衡缘物流有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 衡阳祁东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 136 | 维也纳酒店祁东旗舰店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 衡阳祁东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 137 | 维也纳酒店祁东旗舰店 | 消防水带接口 | KD65 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 衡阳祁东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 138 | 祁东县黄土铺农机加油站 | 消防应急标志灯 | QH-BLZD-I1LROE2W-K2 | 奇辉 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 衡阳祁东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 139 | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司祝融店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 140 | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司祝融店 | 消防水带接口 | KD65 | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 141 | 衡阳市蒸湘区豪渝火锅船山大道店 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 142 | 衡阳市蒸湘区佳娱电竞酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 淯龙 | 新野县云龙消防器材有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 143 | 衡阳市蒸湘区头号玩家电竞酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 144 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司愉景新城店 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTZ 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 145 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司愉景新城店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 146 | 衡阳市高新技术产业开发区享悦品味酒楼高新店 | 消防应急照明灯 | DY-ZFZD-E3W-330R | 丁宇 | 江门市蓬江区丁宇消防设备厂 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 147 | 衡阳市蒸湘区舒身足道店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 联塑 | 广东联塑安防科技有限公司 | 衡阳蒸湘区消防救援大队 | 合格 |  |
| 148 | 衡阳博海文化发展有限公司出版物市场 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 衡阳珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 149 | 衡阳博海文化发展有限公司出版物市场 | 洒水喷头 | S T-ZSTZ 15-68℃ | 天安 | 南安市天安消防设备有限公司 | 衡阳珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 150 | 衡州市场 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 151 | 衡州市场 | 消防应急照明灯 | RH-ZFZD-E5W-B01 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 衡阳珠晖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 152 | 郴州市三元酒店管理有限公司五岭分店 | 消防应急照明灯 | CB-ZFZD-E3W-E70 | 朝邦 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 郴州北湖区消防救援大队 | 合格 |  |
| 153 | 郴州钻石钨制品有限责任公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 郴州高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 154 | 郴州市冠达石油有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门市劳士国际电气有限公司 | 郴州高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 155 | 中国石油天然气有限公司湖南销售分公司郴州市石虎加油站 | 消防应急标志灯 | ZY-BLZD-1LROEI3W | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 郴州高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 156 | 湘能华磊光电股份有限公司 | 消防应急标志灯 | KL-BLZD-I2LROE2WB | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 郴州高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 157 | 桂东县沤江镇黄金海岸休闲会所 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-O1T-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州桂东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 158 | 桂东县全家福大酒店 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州桂东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 159 | 桂东县永乐国际KTV | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01TS | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州桂东县消防救援大队 | 合格 |  |
| 160 | 郴州市生源商业连锁有限公司桂阳分公司 | 消防应急照明灯 | JL-ZFZD-E3W-02C | 井伦 | 江门市井伦照明有限公司 | 郴州桂阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 161 | 郴州市生源商业连锁有限公司桂阳分公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5MDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州桂阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 162 | 桂阳卜蜂超市有限公司 | 消防应急标志灯 | AD-BLZD-I1LE3W-DM5-1 | 耀灿 | 中山市阿顿照明科技有限公司 | 郴州桂阳县消防救援大队 | 合格 |  |
| 163 | 嘉禾县锐泓酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1264 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州嘉禾县消防救援大队 | 合格 |  |
| 164 | 湖南省天禧大酒店有限责任公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1200 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州嘉禾县消防救援大队 | 合格 |  |
| 165 | 临武县红新液化气销售有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥安 | 祥安消防科技有限公司 | 郴州临武县消防救援大队 | 合格 |  |
| 166 | 临武县歌友汇娱乐会所临武大道店 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州临武县消防救援大队 | 合格 |  |
| 167 | 汝城县宾丽娱乐中心 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 海申 | 上海新海申消防器材制造有限公司 | 郴州汝城县消防救援大队 | 合格 |  |
| 168 | 汝城县上宾酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 柳美 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 郴州汝城县消防救援大队 | 合格 |  |
| 169 | 郴州市苏园中学 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州苏仙区消防救援大队 | 合格 |  |
| 170 | 郴州市七三二零化工有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 速零 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 郴州苏仙区消防救援大队 | 合格 |  |
| 171 | 宜章县明珠商务酒店 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州宜章县消防救援大队 | 合格 |  |
| 172 | 永兴县生源百货有限责任公司干劲路店 | 消防应急标志灯 | JA-BLZD-I1RE3W | 久安 | 中山市古镇久安灯具电器厂 | 郴州永兴县消防救援大队 | 合格 |  |
| 173 | 郴州拓普电器有限公司拓普家电超市永兴店 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-201 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 郴州永兴县消防救援大队 | 合格 |  |
| 174 | 永兴县凯博斯俱乐部 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 郴州永兴县消防救援大队 | 合格 |  |
| 175 | 郴州市晶讯光电有限公司 | 消防应急标志灯 | YG-BLZD-1LROEI1W-1K | 艺光 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 郴州永兴县消防救援大队 | 合格 |  |
| 176 | 资兴市星时尚休闲中心 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州资兴市消防救援大队 | 合格 |  |
| 177 | 安乡县豪庭万佳酒店 | 装饰皮革 | / | 艺线 | 杭州艺线新材料科技有限公司 | 常德安乡消防救援大队 | 不合格 | 损毁长度、续燃时间、氧指数 |
| 178 | 安乡县豪庭万佳酒店 | 普通纸面石膏板 | / | 泰山 | 泰山石膏有限公司 | 常德安乡消防救援大队 | 合格 |  |
| 179 | 安乡正一国际大酒店 | 有衬里消防水带 | 8型Φ65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 常德安乡消防救援大队 | 合格 |  |
| 180 | 安乡正一国际大酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 民安 | 江山市民安消防设备有限公司 | 常德安乡消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、结构部件 |
| 181 | 长房·武陵府 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 常德消防救援支队 | 合格 |  |
| 182 | 鼎城区南城壹号公馆 | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 183 | 鼎城区南城壹号公馆 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-2C | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 184 | 鼎城区东海渔庄 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 185 | 鼎城区东海渔庄 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-2C | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 186 | 常德市风火水土保健有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 187 | 常德市鼎城区大菠萝网吧紫薇店 | 阻燃胶合板 | / | 莫干山 | 浙江升华新材料股份有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 188 | 常德市鼎城区蜂窝电竞网吧 | 饰面型防火涂料 | ST-SIYXLB-1 | 宇鑫龙邦 | 乌鲁木齐宇鑫龙邦涂料有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 不合格 | 耐燃时间、质量损失 |
| 189 | 常德市鼎城区大菠萝网吧紫薇店 | 防火板 | / | 天润 | 常州市天润木业有限公司 | 常德鼎城区消防救援大队 | 合格 |  |
| 190 | 浏阳河集团股份有限公司龙阳分公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1123-db5A1.00(乙级)-1 | 国曼 | 湖南国曼消防设备有限公司 | 常德汉寿县消防救援大队 | 不合格 | 防火锁、形位公差、耐火性能 |
| 191 | 津市市福三和保健会所 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 常德津市市消防救援大队 | 合格 |  |
| 192 | 津市市福三和保健会所 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01B | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 常德津市市消防救援大队 | 合格 |  |
| 193 | 澧县宏卫商业中心 | 室外消火栓 | SS150/80 1.6 | 三消 | 南安市三安消防设备有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 194 | 澧县宏卫商业中心 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 195 | 澧县宏卫商业中心 | 消防水带接口 | KD65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 196 | 澧县宏卫商业中心 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 197 | 澧县盈辰国际酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 198 | 澧县盈辰国际酒店有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 199 | 澧县盈辰国际酒店有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 200 | 临澧县文和主题酒店 | 消防应急标志灯 | GQ-BLZD-I1LRE3W-1 | 顺安力成 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 常德临澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 201 | 临澧县文和主题酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德临澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 202 | 五洲东岸建设工程 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙开福区永旺消防设备制造厂 | 常德临澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 203 | 五洲东岸建设工程 | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德临澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 204 | 五洲东岸建设工程 | 消防应急标志灯 | GQ-BLZD-I1LE3W-1 | 顺安力成 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 常德临澧县消防救援大队 | 合格 |  |
| 205 | 湖南桔韵酒店管理有限公司 | 地毯 | / | 海马 | 威海海马地毯集团有限公司 | 常德石门县消防救援大队 | 不合格 | 临界热辐射能量 |
| 206 | 红兴美凯龙石门商场 | 消防应急标志灯 | M-BLJC-1LROXIIQ25WZMX | 敏华 | 广东敏华电器有限公司 | 常德石门县消防救援大队 | 合格 |  |
| 207 | 红兴美凯龙石门商场 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 常德石门县消防救援大队 | 合格 |  |
| 208 | 桃源县福源商务酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 常德桃源县消防救援大队 | 合格 |  |
| 209 | 桃源县福源商务酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 常德桃源县消防救援大队 | 合格 |  |
| 210 | 桃源县千之上足浴中心 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 常德桃源县消防救援大队 | **不合格** | 灭火剂充装量、灭火剂含量 |
| 211 | 桃源县千之上足浴中心 | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 常德桃源县消防救援大队 | 合格 |  |
| 212 | 桃源县居安消防器材服务处 | 室内消火栓 | SN65 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 常德桃源县消防救援大队 | 合格 |  |
| 213 | 武陵区春来居茶艺社 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 常德武陵区消防救援大队 | 不合格 | 结构部件、外观质量、灭火剂含量 |
| 214 | 武陵区玉洁养生馆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 215 | 武陵区玉洁养生馆 | 消防水带接口 | KD65 | 闽狮 | 泉州市闽狮消防科技有限公司 | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 216 | 武陵区玉洁养生馆 | 室内消火栓 | SN65 | 三团 | 南安市三团消防箱厂 | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 217 | 武陵区玉洁养生馆 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 218 | 武陵区玉洁养生馆 | 普通纸面石膏板 | / | 泰山 | 泰山石膏有限公司 | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 219 | 湖南省常德市武陵区云水电竞馆 | 室内消火栓 | SN65 | 邦美 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 220 | 湖南省常德市武陵区云水电竞馆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 洪湖 | 南京洪湖消防器材制造有限公司（已维修） | 常德武陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 221 | 中商国能孵化器集团有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 及广 | 福建省及广消防器材有限公司 | 常德西洞庭消防救援大队 | 不合格 | 螺纹、密封性、跌落试验 |
| 222 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 及广 | 福建省及广消防器材有限公司 | 常德西洞庭消防救援大队 | 不合格 | 外观、螺纹、密封性、跌落试验 |
| 223 | 湖南仁瑞无纺制品有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 常德西湖消防救援大队 | 合格 |  |
| 224 | 益阳高新区全天星大酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 益阳高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 225 | 益阳市骏和汽车贸易投资有限责任公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 益阳高新区消防救援大队 | **不合格** | 应急灯工作时间 |
| 226 | 益阳市骏和汽车贸易投资有限责任公司 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 益阳高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 227 | 益阳煌轩健康管理有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 益阳高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 228 | 益阳华美达安可酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 益阳高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 229 | 湖南寻幕影视文化传媒有限公司 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 益阳高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 230 | 湖南寻幕影视文化传媒有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 益阳高新区消防救援大队 | 合格 |  |
| 231 | 中国石化销售股份有限公司益兰加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8型 | 楚江荆 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 益阳赫山区消防救援大队 | 合格 |  |
| 232 | 益阳中燃百江能源有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 益阳赫山区消防救援大队 | 合格 |  |
| 233 | 益阳中燃百江能源有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 益阳赫山区消防救援大队 | 合格 |  |
| 234 | 湖南宗和酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 鑫盾 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 益阳南县消防救援大队 | 合格 |  |
| 235 | 南县茅草街长春工业气体充装站 | 灭火毯 | / | 居安特 | 山东居安特消防科技有限公司 | 益阳南县消防救援大队 | 合格 |  |
| 236 | 湖南云麓酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 益阳桃江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 237 | 湖南云麓酒店管理有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 闽太 | 闽太消防科技股份有限公司 | 益阳桃江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 238 | 桃江县八五七娱乐厅 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电器气有限公司 | 益阳桃江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 239 | 桃江县八五七娱乐厅 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 翔鹏 | 高邮市翔鹏消防器材有限公司 | 益阳桃江县消防救援大队 | 合格 |  |
| 240 | 沅江市漉湖双喜水陆加油站 | 灭火毯 | 1.5m\*1.5m | 穗华玻纤 | 江西穗华玻纤有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 241 | 沅江市惠农加油站 | 灭火毯 | 1.5m\*1.5m | 穗华 | 江西穗华玻纤有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 242 | 沅江市沅南石化有限公司肖家坝加油站 | 灭火毯 | 1.5m\*1.5m | 穗华 | 江西穗华玻璃纤有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 243 | 益阳胭脂湖养老产业有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 友安 | 南安市友安消防器材有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 不合格 | 螺纹、密封性 |
| 244 | 益阳胭脂湖养老产业有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 不合格 | 基本尺寸 |
| 245 | 益阳胭脂湖养老产业有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 禹晟 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 246 | 步步高商业连锁股份有限公司益阳分公司北站店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 一帆 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 益阳资阳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 247 | 益阳九段线商贸管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 益阳资阳区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、密封性、基本尺寸 |
| 248 | 步步高商业连锁股份有限公司益阳分公司北站店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 益阳资阳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 249 | 冷水江市英雄城市游乐场 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 益阳冷水江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 250 | 方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 消防水带接口 | KD65 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 益阳冷水江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 251 | 方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 中安 | 芜湖中安消防装备制造有限公司 | 益阳冷水江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 252 | 娄底湘运汽车运输有限责任公司冷水江客运分公司金竹汽车站 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-202 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 益阳冷水江市消防救援大队 | 合格 |  |
| 253 | 娄底湘运汽车运输有限责任公司冷水江客运分公司金竹汽车站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 益阳冷水江市消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、结构部件、充气压力、灭火试验 |
| 254 | 涟源市梅亭路世纪华联超市 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 西联 | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 不合格 | 外观、螺纹、密封性、跌落试验 |
| 255 | 涟源市码山镇好又多精品自选商场 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 姜龙 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 不合格 | 爆破试验 |
| 256 | 涟源市云上居酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 257 | 涟源市云上居酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 258 | 涟源市杨市镇华隆娱乐会所 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 259 | 涟源市杨市镇华隆娱乐会所 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 260 | 涟源市金桶足浴养生会所牛角路店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 中铭 | 河南柳成安防科技有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 261 | 娄底市牛牛酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 262 | 涟源市华都宾馆有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 263 | 娄底市牛牛酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | QW-ZFZD-E1W-6 | 启成 | 中山市启旺五金制造有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 264 | 涟源市金桶足浴养生会所牛角路店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器有限公司 | 娄底涟源市消防救援大队 | 合格 |  |
| 265 | 长安责任保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 266 | 长安责任保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 267 | 长安责任保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 268 | 英大泰和财产保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 269 | 英大泰和财产保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1200 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 270 | 英大泰和财产保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 271 | 太平人寿保险有限公司娄底中心支公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 272 | 合众人寿保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 273 | 合众人寿保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 274 | 合众人寿保险股份有限公司娄底中心支公司 | 消防应急标志灯 | KL-BLZD-I2LRE3WA | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 275 | 娄底市鸿森酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 276 | 娄底市鸿森酒店管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 277 | 娄底市鸿森酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | Z-ZFZD-E3W-B0119 | 志诚方向 | 中山市泽上电子有限公司 | 娄底娄星区消防救援大队 | 合格 |  |
| 278 | 双峰县多变娱乐城 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底双峰县消防救援大队 | 合格 |  |
| 279 | 双峰县多变娱乐城 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底双峰县消防救援大队 | 合格 |  |
| 280 | 双峰县猴子网咖有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底双峰县消防救援大队 | 合格 |  |
| 281 | 双峰县猴子网咖有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底双峰县消防救援大队 | 合格 |  |
| 282 | 双峰永福百货有限责任公司 | 消防应急标志灯 | KL-BLZD-I2LROE2WB | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 娄底双峰县消防救援大队 | 合格 |  |
| 283 | 双峰永福百货有限责任公司 | 消防应急照明灯 | KL-ZFZD-E3WA | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 娄底双峰县消防救援大队 | 合格 |  |
| 284 | 新化县玖悦电竞酒店 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROEI2W-101 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 娄底新化县消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间、故障指示 |
| 285 | 新化县玖悦电竞酒店 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-201 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 286 | 新化县盛和网络休闲会所 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 287 | 新化县快乐驿站宾馆 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3WA | 安德利 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 288 | 新化县银马健身会所东方店 | 消防应急照明灯 | YC-ZFZD-E3W-A | 安德利 | 中山市古镇云川照明电器厂 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 289 | 新化县恺晟假日酒店 | 消防应急照明灯 | YC-ZFZD-E3W-A | 安德利 | 中山市古镇云川照明电器厂 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 290 | 新化县东方城市广场恐龙乐园游乐场 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDAA | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 291 | 新化县上渡街道满殿香主题宴会中心 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3WA | 志远 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 292 | 新化县金沙绿岛壹加壹超市 | 消防应急照明灯 | GW-ZFZD-E3W-B | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 293 | 新化县上梅村街道星光酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 娄底新化县消防救援大队 | 合格 |  |
| 294 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司城步苗族自治县支行 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 郑韩 | 焦作电力集团消防器材制造有限公司 | 邵阳城步县消防救援大队 | 合格 |  |
| 295 | 城步苗族自治县茅坪工业园 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 鸣宇 | 鸣宇消防设备（江山）有限公司 | 邵阳城步县消防救援大队 | 合格 |  |
| 296 | 城步苗族自治县哇哈哈第二幼儿园 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 玉龙 | 安徽玉龙消防有限公司（标称生产者） | 邵阳城步县消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、筒体壁厚、充气压力、灭火试验等 |
| 297 | 城步苗族自治县哇哈哈幼儿园 | 消防应急照明灯 | ZH-ZFZD-E3W-D4 | 智慧之光 | 智慧之光照明电器厂 | 邵阳城步县消防救援大队 | 合格 |  |
| 298 | 城步苗族自治县大和海尔电气店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 临消 | 山东沃通消防装备有限公司 | 邵阳城步县消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、筒体壁厚、灭火试验 |
| 299 | 邵阳市大祥区世纪华联生活集市 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 300 | 邵阳市大祥区世纪华联生活集市 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 301 | 邵阳市奈德斯网咖 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 302 | 邵阳市奈德斯网咖 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 303 | 邵阳创伤骨科医院有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 304 | 邵阳创伤骨科医院有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 305 | 邵阳创伤骨科医院有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 邵阳大祥区消防救援大队 | 合格 |  |
| 306 | 隆回县星河派对娱乐城 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 禹晟 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 邵阳隆回县消防救援大队 | 合格 |  |
| 307 | 隆回县星河派对娱乐城 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4012 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳隆回县消防救援大队 | 合格 |  |
| 308 | 湖南隆为消防设备有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 邵阳隆回县消防救援大队 | 合格 |  |
| 309 | 邵阳市双清区星光动漫城 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 邵阳双清区消防救援大队 | 合格 |  |
| 310 | 邵阳市双清区星光动漫城 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳双清区消防救援大队 | 合格 |  |
| 311 | 邵阳市双清区星光动漫城 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LR0EI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳双清区消防救援大队 | 合格 |  |
| 312 | 新宁县美天购物店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 邵阳新宁县消防救援大队 | 合格 |  |
| 313 | 新宁县美天购物店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 邵阳新宁县消防救援大队 | 合格 |  |
| 314 | 深圳市四叶百货有限公司新宁分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 邵阳新宁县消防救援大队 | 合格 |  |
| 315 | 新宁县美天购物店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 邵阳新宁县消防救援大队 | **不合格** | 灭火剂含量 |
| 316 | 邵阳市北塔区吉米网咖会所新邵分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 邵阳新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 317 | 邵阳市北塔区吉米网咖会所新邵分公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 318 | 邵阳市北塔区吉米网咖会所新邵分公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰源 | 南安市远泰消防设备有限公司 | 邵阳新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 319 | 邵阳市北塔区吉米网咖会所新邵分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 邵阳新邵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 320 | 古丈县民族市场开发服务有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 富新 | 福建省富新消防科技有限公司 | 湘西古丈县消防救援大队 | 合格 |  |
| 321 | 古丈县民族市场开发服务有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 柳美 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 湘西古丈县消防救援大队 | 不合格 | 外观、螺纹、密封性、跌落试验 |
| 322 | 桑植县乂希电竞酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 323 | 桑植县乂希电竞酒店管理有限公司 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTZ 15-68℃ | 固正 | 南安市固正消防设备有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 324 | 桑植乂希电竞酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 不合格 | 外观、主要部件、应急灯工作时间、应急灯转换时间、故障状态指示等 |
| 325 | 桑植县乂希电竞酒店管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 326 | 桑植县乂希电竞酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 327 | 桑植县乂希电竞酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | RH-ZFZD-E5W-B01 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 328 | 桑植县妇幼保健院 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 329 | 桑植县妇幼保健院 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 330 | 桑植县妇幼保健院 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 331 | 桑植县妇幼保健院 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 332 | 桑植县妇幼保健院 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1200 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 333 | 桑植县妇幼保健院 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 江山 | 义乌水龙江山消防水带有限公司 | 张家界桑植县消防救援大队 | 合格 |  |
| 334 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 阻燃胶合板 | 厚12mm | 福湘 | 湖南福湘木业有限责任公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 合格 |  |
| 335 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 合格 |  |
| 336 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 消防水带接口 | KD65 | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 合格 |  |
| 337 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 窗帘布 | / | 世爵 | 浙江世爵新材料有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 不合格 | 燃烧滴落物、续燃时间、氧指数 |
| 338 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 合格 |  |
| 339 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 合格 |  |
| 340 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 室内消火栓 | SN65 | 天久 | 福建光大消防设备有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 合格 |  |
| 341 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 吉发 | 福建省吉发消防科技有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 不合格 | 质量偏差 |
| 342 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 消火栓箱 | SG21A65 | 东联 | 湖南东联金属制品有限公司 | 张家界武陵源区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、箱体加工精度、材料厚度、箱体钢度、箱门性能 |
| 343 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-2 | 金光树 | 中山市古镇佩安照明电器厂 | 怀化洪江区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间、故障指示 |
| 344 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 怀化洪江区消防救援大队 | 合格 |  |
| 345 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-2A | 东安 | 广东东君照明有限公司 | 怀化洪江区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间 |
| 346 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 金保 | 怀化市中方县金保消防厂 | 怀化洪江区消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、箱体加工精度、材料厚度、箱体钢度、箱门性能、标志 |
| 347 | 洪江区川岩加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 火焰战士 | 海天消防科技股份有限公司 | 怀化洪江区消防救援大队 | 合格 |  |
| 348 | 湖南久日新材料有限公司 | 钢结构防火涂料 | LB-SXCB | 连邦新材 | 韶关市连邦保新材料股份有限公司 | 怀化洪江区消防救援大队 | 不合格 | 耐火极限 |
| 349 | 会同县子午足浴馆 | 室内消火栓 | SN65 | 鑫祥龙 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 怀化会同县消防救援大队 | 合格 |  |
| 350 | 会同县子午足浴馆 | 消火栓箱 | SG24A65 | 金保 | 中方县金保金属箱柜厂 | 怀化会同县消防救援大队 | 不合格 | 箱体加工精度、箱门性能、标志 |
| 351 | 靖州县和侬乐潮酒吧 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 怀化靖州县消防救援大队 | 合格 |  |
| 352 | 靖州县和侬乐潮酒吧 | 消防水带接口 | KD65 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 怀化靖州县消防救援大队 | 合格 |  |
| 353 | 新晃县大唐飞歌娱乐会所 | 消防应急照明灯 | YC-ZFZD-E3W-C | 永程 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 怀化新晃县消防救援大队 | 合格 |  |
| 354 | 新晃万洲物业管理有限公司 | 消防应急照明灯 | SH-ZFZD-E3WA1 | 昕飞宇 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 怀化新晃县消防救援大队 | 合格 |  |
| 355 | 新晃锦云商贸有限公司梅林春天分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 怀化新晃县消防救援大队 | 合格 |  |
| 356 | 新晃佳惠百货有限责任公司 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 怀化新晃县消防救援大队 | 合格 |  |
| 357 | 新晃县凯瑞达商务酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 怀化新晃县消防救援大队 | 合格 |  |
| 358 | 新晃云锦食府 | 钢结构防火涂料 | GT-NRP-F2.00-NCB | 泓天 | 南昌泓天化工涂料有限公司 | 怀化新晃县消防救援大队 | 不合格 | 耐火极限 |
| 359 | 溆浦县闲人网吧 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 怀化溆浦县消防救援大队 | **不合格** | 喷射性能、充气压力 |
| 360 | 沅陵县佳惠百货天宁店 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 长沙龙庭消防设备有限公司 | 怀化沅陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 361 | 沅陵县佳惠百货天宁店 | 室内消火栓 | SN65 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 怀化沅陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 362 | 沅陵县佳惠百货天宁店 | 消防应急标志灯 | M-BLZD-2LROEI5WFAQ | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 怀化沅陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 363 | 沅陵县佳惠百货天宁店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 郑韩 | 焦作电力集团消防器材制造有限公司 | 怀化沅陵县消防救援大队 | 不合格 | 喷射性能、喷射软管部分、压力指示器部分 |
| 364 | 沅陵县佳惠百货天宁店 | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W1108 | 敏华 | 广东敏华电器有限公司 | 怀化沅陵县消防救援大队 | 合格 |  |
| 365 | 中方县佳惠衣行顺鞋服店 | 消防水带接口 | KD65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 怀化中方县消防救援大队 | 合格 |  |
| 366 | 中方县万昌大酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天湖 | 深圳市天湖消防设备有限公司 | 怀化中方县消防救援大队 | 不合格 | 灭火剂充装量、灭火剂含量 |
| 367 | 荆坪大酒店 | 阻燃胶合板 | / | 天京 | 重庆天京板材有限公司 | 怀化中方县消防救援大队 | 合格 |  |
| 368 | 怀化市云庭湾酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 怀化中方县消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、应急灯工作时间 |
| 369 | 中方明珠酒店管理有限公司 | 消火栓箱 | SG24A65 | / | / | 怀化中方县消防救援大队 | 不合格 | 三无产品 |
| 370 | 中方县云爱华丰购物广场 | 饰面型防火涂料 | SMT-S/BL-1 | 泓天 | 南昌泓天化工涂料有限公司 | 怀化中方县消防救援大队 | 合格 |  |
| 371 | 道县广业KTV娱乐城 | 室内消火栓 | SNJ65 | 沱雨 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 永州道县消防救援大队 | 合格 |  |
| 372 | 道县广业KTV娱乐城 | 消火栓箱 | SG24A65 | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 永州道县消防救援大队 | 合格 |  |
| 373 | 道县兰顿酒店 | 地毯 | / | / | 诺奥（福建）环保家居用品有限公司 | 永州道县消防救援大队 | 不合格 | 火焰高度、临界热辐射能量 |
| 374 | 湖南智川安全科技有限公司东安办事处 | 消防水带接口 | KD65 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 375 | 湖南智川安全科技有限公司东安办事处 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-111B | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 376 | 东安县消防器材经营部 | 消防水带接口 | KD50 | 闽太 | 闽太消防科技有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 377 | 东安县消防器材经营部 | 消防水带接口 | KD65 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 378 | 东安县消防器材经营部 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 379 | 东安县国泰消防器材经销店 | 消防应急标志灯 | FJ-BLZD-I1LROEI3W-1 | 领航之星 | 河南富久电器有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 380 | 东安县国泰消防器材经销店 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-O1B-S | 东安 | 广东东君照明有限公司 | 永州东安县消防救援大队 | 合格 |  |
| 381 | 江华瑶族自治县瑶家大润发超市 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 神龙 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 382 | 江华瑶族自治县瑶家大润发超市 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E1W-23 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 383 | 江华瑶族自治县人人佳购物广场 | 消防应急照明灯 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 朝邦 | 江门市蓬江区迈特光电有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 384 | 江华瑶族自治县人人佳购物广场 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 385 | 江华瑶族自治县乐泰洲百货商场 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 386 | 江华瑶族自治县乐泰洲百货商场 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 祥龙 | 福建省南安市贵峰消防水带厂 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 387 | 江华橙子影院有限公司 | 消防应急照明灯 | SS-ZFZD-E3W-228D | 盛世名门 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 合格 |  |
| 388 | 江华橙子影院有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 通天河 | 扬州双星消防科技有限公司 | 永州江华县消防救援大队 | 不合格 | 水压试验 |
| 389 | 江永县夜色娱乐城 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1203 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 永州江永县消防救援大队 | 合格 |  |
| 390 | 江永县夜色娱乐城 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 姜龙 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 永州江永县消防救援大队 | 不合格 | 外观质量、爆破试验 |
| 391 | 江永县桃川四香加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 速零 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 永州江永县消防救援大队 | 合格 |  |
| 392 | 江永县鹏达燃气有限责任公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 盛宇 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 永州江永县消防救援大队 | 合格 |  |
| 393 | 永州恒通电力（集团）有限责任公司标准厂房项目 | 双面彩钢玻璃棉夹芯板 | / | 火焰高 | 湖南火焰高钢结构有限公司 | 永州经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 394 | 永州恒通电力（集团）有限责任公司标准厂房项目 | 阻燃胶合板 | / | 旺德福 | 湖南旺德福木业有限公司 | 永州经开区消防救援大队 | 合格 |  |
| 395 | 永州市好又多超市有限公司 | PVC阻燃穿线管 | Φ20mm | 永通 | 东莞市永通塑胶有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 396 | 永州市好又多超市有限公司 | 石膏板 | / | 鲁蒙 | 山东鲁蒙建材有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 397 | 永州市冷水滩区珀林莫林酒店合伙企业（有限公司） | PVC阻燃穿线管 | Φ16mm | 联塑 | / | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 398 | 永州市冷水滩区珀林莫林酒店合伙企业（有限公司） | 石膏板 | / | 恒信 | 北新建材股份有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 399 | 永州市爱尚纯客量贩娱乐有限公司 | PVC阻燃穿线管 | Φ20mm | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 400 | 永州市爱尚纯客量贩娱乐有限公司 | 石膏板 | / | 泰山 | 泰山石膏有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 401 | 永州市好又多超市有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-d5A1.00(乙级）-1 | 桂安 | 佛山市桂安消防实业有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |  |
| 402 | 步步高商业连锁股份有限公司红星国际店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 永州零陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 403 | 步步高商业连锁股份有限公司红星国际店 | 洒水喷头 | JF T-ZSTX 15-68℃ | 吉发 | 福建省振祥消防器材有限公司 | 永州零陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 404 | 永州市零陵区华天商务酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 绿消 | 淮坊华宝消防器材有限公司 | 永州零陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 405 | 永州市零陵区华天商务酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 八方 | 长沙沙坪消防设备厂 | 永州零陵区消防救援大队 | 合格 |  |
| 406 | 祁阳新天地影视文化传媒有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 永州祁阳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 407 | 祁阳新天地影视文化传媒有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州神龙消防科技有限公司 | 永州祁阳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 408 | 祁阳县鑫宝酒吧 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 翔鹏 | 高邮市翔鹏消防器材有限公司 | 永州祁阳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 409 | 祁阳县鑫宝酒吧 | 消防水带接口 | KD65 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 永州祁阳区消防救援大队 | 合格 |  |
| 410 | 双牌县康乐年华养老服务中心 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 永州双牌县消防救援大队 | 合格 |  |
| 411 | 双牌天龙旅游实业投资有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 永州双牌县消防救援大队 | 合格 |  |
| 412 | 永州步步高商业连锁有限责任公司双牌分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 中岳 | 郑州中岳消防器材有限公司 | 永州双牌县消防救援大队 | 合格 |  |
| 413 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 永州双牌县消防救援大队 | 合格 |  |
| 414 | 国网湖南省电力有限公司新田县供电分公司 | 消防应急标志灯 | GQ-BLZD-I1LRE3W-1 | 顺安力成 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 永州新田县消防救援大队 | 不合格 | 应急灯工作时间、基本功能试验 |
| 415 | 新田县碧海龙庭小区 | 木质隔热防火门 | MFM-1022-dkA0.5(丙）-1 | / | 湘潭太豪兴门业有限公司 | 永州新田县消防救援大队 | 合格 |  |