关于2021年度消防产品及防火材料

质量监督检验情况的通报

为加强使用领域消防产品质量监督，进一步规范消防产品市场秩序，根据《中华人民共和国消防法》《消防产品监督管理规定》，总队在全省范围内部署开展了2021年度消防产品及防火材料质量监督抽查检验工作。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

全年共抽查室内消火栓、室外消火栓、消火栓箱、消防水枪、消防水带、消防接口、洒水喷头、灭火器、消防应急灯具、防火门（窗）、过滤式消防自救呼吸器、防火材料类等社会单位用产品1189批次，送国家消防装备质量监督检验中心、湖南省消防产品质量监督检验授权站进行检验，合格1011批次，不合格178批次，平均合格率为85.0%。其中合格率最高的消防水带为96.6%；合格率最低的消火栓箱为50%，其次是防火门（窗）为71.4%。从抽检情况对比分析来看，产品质量抽检整体合格率较2020年稍有提升（见表1）。

表1 2021年度消防产品及防火材料质量监督检验情况统计表

| 序号 | 类 别 | 样品名称 | 2020年  总批次 | 2020年合格批次 | 2020年  合格率% | 2021年总批次 | 2021年合格批次 | 2021年  合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具类 | 消防应急灯具 | 365 | 327 | 89.6 | 389 | 342 | 87.9 |
| 2 | 器具类 | 灭火器 | 171 | 136 | 79.5 | 196 | 147 | 75.0 |
| 消防水枪 | 130 | 109 | 83.8 | 144 | 127 | 88.2 |
| 消防水带 | 104 | 96 | 92.3 | 119 | 115 | 96.6 |
| 消防接口 | 86 | 66 | 76.7 | 100 | 92 | 92.0 |
| 洒水喷头 | 68 | 55 | 80.9 | 64 | 60 | 93.8 |
| 室内消火栓 | 39 | 35 | 89.7 | 31 | 28 | 90.3 |
| 室外消火栓 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 |
| 消火栓箱 | 33 | 12 | 36.4 | 36 | 18 | 50.0 |
| 防火门（窗） | 13 | 9 | 69.2 | 14 | 10 | 71.4 |
| 3 | 防火料材类 | | 81 | 71 | 87.7 | 88 | 65 | 73.9 |
| 4 | 合计 | | 1098 | 924 | 84.2 | 1189 | 1011 | 85.0 |

二、各类产品存在的质量问题

（一） 消防应急灯具存在的主要质量问题为：一是应急工作时间（停电后，应急灯工作时间）达不到要求；二是主电、充电故障状态指示不正常；三是连续50次工作状态转换不符合要求；四是电池、电源分别断开后指示灯指示情况不正常等。

（二） 灭火器存在的主要质量问题为：一是灭火剂中有效灭火成份含量不达标，甚至屡破下限，无法有效扑灭火灾；二是筒体厚度(标准要求为1.2mm左右)不达标，部分厂家生产的灭火器筒体厚度甚至只有0.8mm；三是干粉粒度、流动性等指标不达标，甚至有使用回收干粉的现象；四是推车式灭火器缺斤少两现象比较严重，有的一具灭火器可少3-5kg；五是水基型灭火器存在喷射不正常、喷射时有泄漏等问题。网购灭火器产品中，以石灰粉充当干粉的现象比较常见，属于典型的假冒伪劣。

（三） 消防水枪存在的主要质量问题为：一是喷射距离不够；二是枪体油漆层脱落，主要是厂家未按规定要求进行氧化处理；三是枪体表面有孔眼，螺纹处有缺口；四是螺纹环规检测不符合要求；五是枪体试压后有渗液；六是跌落实验后，枪体有开裂、变形，无法正常使用。

（四）消防水带存在的主要质量问题为：检测时漏水，也有以农用水带冒充消防水带的情况。主要表现为耐压强度不够、内衬里材料质量不合格、编织层耐磨强度不够等，存放后容易老化、开裂。

（五）消防接口存在的主要质量问题为：一是基本尺寸不达标、使用时有渗水；二是铸件表面油漆有脱落；三是材料风化严重；四是跌落后变形、损坏严重；五是接口密封圈质量不符合要求，漏水严重。

（六）洒水喷头存在的主要质量问题为：一是产品重量低于产品标准要求；二是玻璃球爆裂温度与公称动作温度误差过大；三是产品关键材料部件与认证证书不致。

（七）室内、外消火栓存在的主要质量问题为：关键部件材料未按标准要求进行生产和制造。如室内消火栓的阀杆采用铝杆、铁杆，阀底座采用塑料制造等，阀杆长度不够，也有的螺纹、手轮材料厚度不符合要求；室外消火栓水带接口、吸水管接口、阀杆螺母、阀底座等关键部件材料采用非铜材料制造。

（八）消火栓箱存在的主要质量问题为：一是使用材料厚度不达标，国家标准要求使用厚度为不小于1.2mm薄钢板材料制造，不合格消火栓箱普遍使用钢板厚度为0.6~0.8mm；二是新版国家标准《消火栓箱》（GB/T 14561-2019）颁布实施后，箱体外观标识要求采用发光字体，但大部分生产厂家不熟悉新标准要求，还未及时执行新标准。

（九）防火门（窗）存在的主要质量问题为：主要是耐火极限、耐火完整性达不到标准要求。一是防火门芯板拼接时，内部框架材料未做阻燃处理；二是门框与门扇处缝隙过大；三是门框、合页厚度不达标，产生变形；四是防火门锁孔处缝隙未做阻燃、隔热处理；五是防火密封条质量不达标；六是木质防火门框架未进行防火阻燃处理，耐火极限不达标；七是防火门上镶嵌的防火玻璃为普通玻璃。

（十）防火材料类存在的主要质量问题为：临界辐射通量、垂直燃烧等指标不符合要求。合格率较低的产品主要是防火涂料，窗帘幕布等，也有部分地毯等材料不合格。

附件：1．2021年度应急灯具质量监督检验不合格情况

统计表

2．2021年度灭火器质量监督检验不合格情况统计表

3．2021年度消防水枪质量监督检验不合格情况

统计表

4．2021年度有衬里消防水带质量监督检验不合格情况统计表

5．2021年度消防接口质量监督检验不合格情况

统计表

6．2021年度洒水喷头质量监督检验不合格情况

统计表

7．2021年度室内、外消火栓质量监督检验不合格

情况统计表

8．2021年度消火栓箱质量监督检验不合格情况

统计表

9．2021年度防火门质量监督检验不合格情况统计表

10．2021年度防火材料类质量监督检验不合格情况

统计表

湖南省消防救援总队办公室

2021年11月17日

附件1

2021年度应急灯具质量监督检验不合格情况统计表

| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙-芙蓉区大队 | 长沙市第八医院 | ML-BLZD-I1LRE3W-Q1 | 富尔顿 | 佛山市顺德区曼凌只能消防照明有限公司 | 不合格 |
| 2 | 长沙-开福区大队 | 长沙市开福区晨烨消防器材经营部 | YC-ZLZD-1LROEI3W-11 | 永程 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 不合格 |
| 3 | 长沙-天心区大队 | 长沙佑康医院 | PA-ZFZD-E3W-220 | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 不合格 |
| 4 | 株洲-茶陵县大队 | 株洲金盛物业管理有限责任公司 | ZY-ZFZD-E3WA | 欧亚雄光 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 不合格 |
| 5 | 株洲-经开区大队 | 湖南省铁道职业技术学院（新校区） | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 不合格 |
| 6 | 株洲-醴陵市大队 | 醴陵市振鑫消防器材经营部 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 不合格 |
| 7 | 株洲-芦淞区大队 | 湖南明盛商业有限公司 | ZY-ZFZD-E3W-B2 | 安迅 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 不合格 |
| 8 | 株洲-芦淞区大队 | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | KL-ZFZD-E3WB-01 | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 不合格 |
| 9 | 株洲-芦淞区大队 | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 不合格 |
| 10 | 株洲-石峰区大队 | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | M-ZFZD-E5W3002 | 敏华 | 江门市敏华电器有限公司 | 不合格 |
| 11 | 株洲-天元区大队 | 株洲龙城酒店管理有限责任公司 | SG-ZFZD-E3W-D | 赛格达 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 不合格 |
| 12 | 株洲-天元区大队 | 湖南中威制药有限公司 | PA-ZFZD-E2W-DT1 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 不合格 |
| 13 | 株洲-炎陵县大队 | 炎陵县福源国际假日酒店 | FY-BLZD-1LROEI3W-1 | / | 河南富阳电器有限公司 | 不合格 |
| 14 | 株洲-炎陵县大队 | 炎陵华联房地产开发有限公司  雄森国际假日酒店分公司 | PA-BLZD-I1LROE3W-111B | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 不合格 |
| 15 | 株洲-攸县大队 | 攸县当燃电竞网咖 | GR-ZFZD-E3WA | 格瑞特 | 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 | 不合格 |
| 16 | 株洲-攸县大队 | 攸县铭鑫汇足浴馆 | GA-ZFZD-E1W-20 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 不合格 |
| 17 | 衡阳-衡南县大队 | 衡南县聚点网咖 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 不合格 |
| 18 | 衡阳-衡阳县大队 | 衡阳县珍丰休闲山庄有限公司 | JS-ZFZD-E3W-A | 坚斯特 | 佛山坚斯特光电科技有限公司 | 不合格 |
| 19 | 衡阳-祁东县大队 | 祁东县俊虹超市 | FJ-ZFZD-E3WA | 申明辉 | 河南富久电器有限公司 | 不合格 |
| 20 | 衡阳-石鼓区大队 | 衡阳市石鼓区雁情歌舞厅 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 不合格 |
| 21 | 衡阳-石鼓区大队 | 衡阳市石鼓区雁情歌舞厅 | ZX-BLZD-I2LROE3W-36 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 不合格 |
| 22 | 岳阳-汨罗市大队 | 汨罗市新风尚酒吧 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 迈特光电 | 泰州江门市蓬江区迈特光电照明有限公司 | 不合格 |
| 23 | 岳阳-云溪区大队 | 云溪区云安消防器材经营部 | KL-BLZD-11LRE3WB | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 不合格 |
| 24 | 岳阳-云溪区大队 | 云溪区云安消防器材经营部 | DJ-ZFZD-E3W-2A | 东安 | 广东东君照明有限公司 | 不合格 |
| 25 | 郴州-安仁县大队 | 安仁县安平中学 | HY-ZFZD-E3WA | 红昱 | 江门市新会区睦洲红昱照明电器厂 | 不合格 |
| 26 | 郴州-桂东县大队 | 湖南省宏踏投资有限公司 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01FS | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 不合格 |
| 27 | 郴州-临武县大队 | 临武县喜上喜大酒店 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 不合格 |
| 28 | 郴州-临武县大队 | 郴州飓风网咖有限公司 | XL-ZFZD-E1W-596 | 长亭 | 江门市长亭照明科技有限公司 | 不合格 |
| 29 | 郴州-永兴县大队 | 永兴县鸿运加油站 | SH-ZFZD-E3WB1 | 索辉 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 不合格 |
| 30 | 常德-汉寿县大队 | 常德步步高商业连锁有限责任公司  汉寿店 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 迈特光电 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 不合格 |
| 31 | 常德-柳叶湖区大队 | 常德市经投地产有限公司  柏林国际棚户区改造 | / | 盛世名门 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 不合格 |
| 32 | 常德-西洞庭区大队 | 常德市西洞庭管理区中心幼儿园 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01B-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 不合格 |
| 33 | 益阳-高新区大队 | 益阳市骏和汽车贸易投资有限责任公司 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 不合格 |
| 34 | 娄底-冷水江市大队 | 中国石化销售有限公司  湖南娄底冷水江中连加油站 | N-ZFZD-E5W1300 | 光世界 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 不合格 |
| 35 | 娄底-双峰县大队 | 双峰县盛世天缘酒店 | YC-ZFZD-E3W-B | 永程 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 不合格 |
| 36 | 娄底-新化县大队 | 新化县玖悦电竞酒店 | GA-BLZD-1LROEI2W-101 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 不合格 |
| 37 | 娄底-新化县大队 | 新化来益商业管理有限公司 | ZY-BLZD-2LROEI3W | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 不合格 |
| 38 | 邵阳-北塔区大队 | 中弛一城住宅小区 | MY-ZFZD-E3W-816A | 民扬 | 中山市古镇民扬照明电器厂 | 不合格 |
| 39 | 邵阳-邵阳县大队 | 邵阳铭仁脑科医院有限公司 | RF-BLZD-I1LROE4W102 | 旺磊 | 中山市古镇锐锋照明电器厂 | 不合格 |
| 40 | 邵阳-武冈县大队 | 武冈市金色摇篮启智幼儿园 | MY-ZFZD-E3W-816 | 民扬 | 中山市古镇民扬照明电器厂 | 不合格 |
| 41 | 邵阳-武冈县大队 | 武冈郦枫酒店有限责任公司 | ZD-ZFZD-E3W-238A | 方政之光 | 江门市方政电器厂 | 不合格 |
| 42 | 张家界-桑植县大队 | 桑植乂希电竞酒店管理有限公司 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 不合格 |
| 43 | 怀化-洪江区大队 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | PA-BLZD-I1LROE3W-2 | 金光树 | 中山市古镇佩安照明电器厂 | 不合格 |
| 44 | 怀化-洪江区大队 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | DJ-ZFZD-E3W-2A | 东安 | 广东东君照明有限公司 | 不合格 |
| 45 | 怀化支队 | 鹤城区四季娱乐中心 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 不合格 |
| 46 | 怀化支队 | 湖南德天投资(集团)有限公司  （德天商业广场） | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 不合格 |
| 47 | 怀化-中方大队 | 怀化市云庭湾酒店有限公司 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 不合格 |
| 48 | 永州-新田县大队 | 国网湖南省电力有限公司  新田县供电分公司 | GQ-BLZD-I1LRE3W-1 | 顺安力成 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 不合格 |

附件2

2021年度灭火器质量监督检验不合格情况统计表

| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙-芙蓉区大队 | 长沙市芙蓉区御足轩足浴城 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 2 | 长沙-芙蓉区大队 | 长沙市芙蓉区御足轩足浴城 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 | 复检 |
| 3 | 长沙-开福区大队 | 湖南颐而康保健连锁有限公司珠江分店 | MFZ/ABC5型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 4 | 长沙-开福区大队 | 长沙市开福区锅这里餐饮店 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 5 | 长沙-开福区大队 | 长沙市开福区超级网咖 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 6 | 长沙-开福区大队 | 长沙颐而康菁英保健有限公司广电店 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 7 | 长沙-开福区大队 | 湖南聚竞酒店有限公司 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 8 | 长沙-岳麓区大队 | 湖南群森商贸有限公司 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 9 | 长沙-浏阳市大队 | 浏阳市洞阳镇开心汤姆美式快餐餐厅 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 10 | 长沙-长沙县大队 | 天成实业发展有限公司 | MFZ/ABC4型 | / | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 | 维修 |
| 11 | 长沙-长沙县大队 | 丰幻电竞酒店 | MFZ/ABC5型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 12 | 株洲-茶陵县大队 | 茶陵县昆仑大酒店有限公司 | MFZ/ABC4型 | 天平地安 | 广东天安消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 13 | 株洲-经开区大队 | 湖南铁道职业技术学院（新校区） | MFZ/ABC5型 | 玉捷 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 14 | 株洲-芦淞区大队 | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 15 | 株洲-芦淞区大队 | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 16 | 株洲-天元区大队 | 株洲缔景酒店管理有限公司 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 17 | 株洲-攸县大队 | 攸县觅你酒店管理公司（艾漫宴会厅） | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 18 | 株洲-攸县大队 | 攸县凤觅亦间酒店 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 19 | 株洲-攸县大队 | 攸县当燃电竞网咖 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 20 | 湘潭支队 | 红星美凯龙九华店 | MFZ/ABC4型 | 荣舜 | 山东梁王消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 21 | 湘潭支队 | 湖南工程学院 | MFZ/ABC4型 | 荣舜 | 山东梁王消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 22 | 湘潭-经开区大队 | 湖南湘工普力机械有限公司 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 23 | 湘潭-湘潭县大队 | 湘潭县易俗河嘉年华娱乐城 | MFZ/ABC4型 | 临消 | 山东沃通消防装备有限公司 | 不合格 |  |
| 24 | 湘潭-湘潭县大队 | 湖南三兴工业科技有限公司 | MFZ/ABC4型 | 临科创 | 临沂科创消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 25 | 衡阳-耒阳市大队 | 步步高商业连锁股份公司半山豪庭店 | MFZ/ABC5型 | 民安 | 江山市民安消防设备有限公司 | 不合格 |  |
| 26 | 常德-安乡县大队 | 安乡正一国际大酒店 | MFZ/ABC4型 | 民安 | 江山市民安消防设备有限公司 | 不合格 |  |
| 27 | 常德-桃源县大队 | 天悦正友大酒店 | MFZ/ABC4型 | / | 桃源县环宇消防工程有限责任公司 | 不合格 | 维修 |
| 28 | 常德-桃源县大队 | 桃源县千之上足浴中心 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 29 | 常德-武陵区大队 | 武陵区春来居茶艺社 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 30 | 常德-西湖区大队 | 常德市西湖区福晟嘉酒店管理  有限责任公司 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 31 | 益阳-赫山区大队 | 益阳市赫山区钰龙湾商务会所 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 32 | 娄底-冷水江市大队 | 冷水江市大取书法培训学校有限公司 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 33 | 娄底-冷水江市大队 | 冷水江市大取书法培训学校有限公司 | MFZ/ABC4型 | 速零 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 不合格 |  |
| 34 | 娄底-冷水江市大队 | 长沙银行娄底分行冷水江支行 | MFZ/ABC4型 | 速零 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 不合格 |  |
| 35 | 娄底-冷水江市大队 | 长沙银行娄底分行冷水江支行 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 36 | 娄底-冷水江市大队 | 娄底湘运汽车运输有限责任公司冷水江客运分公司金竹汽车站 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 37 | 邵阳-城步县大队 | 城步苗族自治县哇哈哈第二幼儿园 | MFZ/ABC4型 | 玉龙 | 安徽玉龙消防有限公司（标称生产者） | 不合格 |  |
| 38 | 邵阳-城步县大队 | 城步苗族自治县大和海尔电气店 | MFZ/ABC4型 | 临消 | 山东沃通消防装备有限公司 | 不合格 |  |
| 39 | 邵阳-洞口县大队 | 洞口县妇幼保健院 | MFZ/ABC4型 | 玉冰 | 山西玉冰消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 40 | 邵阳-洞口县大队 | 洞口县妇幼保健院 | MFZ/ABC4型 | 临消 | 山东沃通消防装备有限公司 | 不合格 |  |
| 41 | 邵阳-邵阳县大队 | 邵阳县梦网网吧 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 42 | 邵阳-邵阳县大队 | 邵阳赤兔酒吧服务有限公司 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |
| 43 | 邵阳-新宁县大队 | 新宁县美天购物店 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 44 | 永州-冷水滩区大队 | 湖南省永州市裕悦有限责任公司 | MFZ/ABC4型 | SENJE | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 不合格 |  |
| 45 | 永州-蓝山县大队 | 湖南蓝博湾酒店管理有限公司 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 不合格 |  |
| 46 | 永州-蓝山县大队 | 永州尚城娱乐有限公司 | MFZ/ABC4型 | 天湖 | 深圳市天湖消防设备有限公司 | 不合格 |  |
| 47 | 永州-祁阳市大队 | 永州步步高商业连锁有限  责任公司祁阳分公司 | MFZ/ABC5 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 48 | 怀化-会同县大队 | 长沙肯德基有限公司会同山水龙城店 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 49 | 怀化-溆浦县大队 | 溆浦县闲人网吧 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 不合格 |  |
| 50 | 怀化-沅陵县大队 | 沅陵县佳惠百货天宁店 | MFZ/ABC4型 | 郑韩 | 焦作电力集团消防器材制造有限公司 | 不合格 |  |
| 51 | 怀化-中方县大队 | 中方县万昌大酒店 | MFZ/ABC4型 | 天湖 | 深圳市天湖消防设备有限公司 | 不合格 |  |
| 52 | 湘西-保靖县大队 | 保靖县职业技术中等专业学校 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 不合格 |  |

附件3

2021年度消防水枪质量监督检验不合格情况统计表

| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙-长沙县大队 | 丰幻电竞酒店 | QZ3.5/7.5 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 不合格 |
| 2 | 长沙-长沙县大队 | 长沙县星沙悦和酒店 | QZ3.5/7.5 | 盛宇 | 泰州市众安消防科技有限公司 | 不合格 |
| 3 | 株洲-炎陵县大队 | 炎陵县众兴彭厨餐饮店 | QZ3.5/7.5 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 不合格 |
| 4 | 株洲-攸县大队 | 湖南省绍坤酒店管理有限公司 | QZ3.5/7.5 | 兴闽行 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 不合格 |
| 5 | 衡阳-耒阳市大队 | 湖南好润佳百货有限公司 | QZ3.5/7.5 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 不合格 |
| 6 | 衡阳-祁东县大队 | 湖南省衡缘物流有限公司 | QZ3.5/7.5 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 不合格 |
| 7 | 岳阳-云溪区大队 | 云溪区云安消防器材经营部 | QZ3.5/7.5 | 华匠 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 不合格 |
| 8 | 常德支队 | 常德洞仙餐饮管理有限责任公司 | QZ3.5/7.5 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 不合格 |
| 9 | 常德-西洞庭区大队 | 中商国能孵化器集团有限公司 | QZ3.5/7.5 | 及广 | 福建省及广消防器材有限公司 | 不合格 |
| 10 | 常德-西洞庭区大队 | 常德市西洞庭亿客隆购物广场 | QZ3.5/7.5 | 及广 | 福建省及广消防器材有限公司 | 不合格 |
| 11 | 益阳-沅江市大队 | 益阳胭脂湖养老产业有限公司 | QZ3.5/7.5 | 友安 | 南安市友安消防器材有限公司 | 不合格 |
| 12 | 娄底-涟源市大队 | 涟源市梅亭路世纪华联超市 | QZ3.5/7.5 | 西联 | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 不合格 |
| 13 | 娄底-娄星区大队 | 娄底市祥福器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 华匠 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 不合格 |
| 14 | 永州-江永县大队 | 江永县佰惠超市有限责任公司 | QZ3.5/7.5 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 不合格 |
| 15 | 怀化-辰溪县大队 | 辰溪县图书馆 | QZ3.5/7.5 | 西联 | 泉州市西联消防科技有限公司 | 不合格 |
| 16 | 怀化-鹤城区大队 | 怀化亿汇精品酒店 | QZ3.5/7.5 | 中一 | 泉州市中一消防设备有限公司 | 不合格 |
| 17 | 怀化-芷江县大队 | 芷江鼓楼步步前商贸有限责任公司 | QZ3.5/7.5 | 雨工 | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 不合格 |
| 18 | 张家界支队 | 张家界奕辰酒店有限公司 | QZ3.5/7.5 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 不合格 |
| 19 | 湘西-古丈县大队 | 古丈县民族市场开发服务有限公司 | QZ3.5/7.5 | 柳美 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 不合格 |

附件4

2021年度有衬里消防水带质量监督检验不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| 1 | 益阳-桃江县大队 | 桃江县金通购物中心有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 神龙 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 不合格 |
| 2 | 娄底-涟源市大队 | 涟源市码山镇好又多精品自选商场 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 姜龙 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 不合格 |
| 3 | 永州-江华县大队 | 江华橙子影院有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 通天河 | 扬州双星消防科技有限公司 | 不合格 |
| 4 | 永州-江永县大队 | 江永县夜色娱乐城 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 姜龙 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 不合格 |

附件5

2021年度消防接口质量监督检验不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| 1 | 湘潭-经开区大队 | 湖南中仓物流供应链管理有限责任公司 | KD65 | 中力 | 福建省中力消防科技有限公司 | 不合格 |
| 2 | 衡阳-常宁市大队 | 常宁市绿意阳光连锁酒店 | KD65 | 锐达 | 泉州市锐达消防设备有限公司 | 不合格 |
| 3 | 衡阳-祁东县大队 | 湖南省衡缘物流有限公司 | KD65 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 不合格 |
| 4 | 益阳-沅江市大队 | 益阳胭脂湖养老产业有限公司 | KD65 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 不合格 |
| 5 | 益阳-资阳区大队 | 益阳九段线商贸管理有限公司 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 不合格 |
| 6 | 怀化-辰溪县大队 | 中国移动湖南分公司怀化市辰溪县分公司 | KD65 | 西联 | 泉州市西联消防科技有限公司 | 不合格 |
| 7 | 张家界支队 | 张家界奕辰酒店有限公司 | KD65 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 不合格 |
| 8 | 张家界-永定区大队 | 张家界文昌商业大楼 | KD65 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 不合格 |

附件6

2021年度洒水喷头质量监督检验不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| 1 | 株洲-经开区大队 | 湖南铁道职业技术学院（新校区） | 洒水喷头 | YJ T-ZSTX 15-68℃ | 玉捷 | 井冈山玉捷消防科技有限公司 | 不合格 |
| 2 | 岳阳-云溪区大队 | 云溪区云安消防器材经营部 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 金安 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 不合格 |
| 3 | 益阳-赫山区大队 | 益阳市赫山区钰龙湾商务会所 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 不合格 |
| 4 | 张家界-武陵源区大队 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 吉发 | 福建省吉发消防科技有限公司 | 不合格 |

附件7

2021年度室内、外消火栓质量监督检验不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| 1 | 长沙-宁乡市大队 | 宁乡碧桂园美的院子 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 广从 | 福建省广从消防器材有限公司 | 不合格 |
| 2 | 岳阳-云溪区大队 | 云溪区云安消防器材经营部 | 室内消火栓 | SN65 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 不合格 |
| 3 | 怀化-鹤城区大队 | 宇安消防器材经营维修部 | 室内消火栓 | SN50 | / | 无生产单位 | 不合格 |
| 4 | 永州-双牌县大队 | 永州三马酒店管理服务有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 不合格 |

附件8

2021年度消火栓箱质量监督检验不合格情况统计表

| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙-长沙县大队 | 湖南额艾塞斯餐饮有限公司 | SG21A65 | 联消 | 湖南联城消防设备制造有限公司 | 不合格 |
| 2 | 长沙-高新区大队 | 长沙高新开发区旭阳足浴店 | SG21A65 | / | 长沙管家消防设备有限公司 | 不合格 |
| 3 | 湘潭-经开区大队 | 步步高商业连锁股份有限公司科大店 | SG21A65 | / | 长沙市永业消防设备制造厂 | 不合格 |
| 4 | 湘潭-岳塘区大队 | 湘潭市岳塘区渝味火锅店 | SG21A65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 不合格 |
| 5 | 常德支队 | 长房·武陵府 | SG24B65 | / | 湖南龙庭消防设备有限公司 | 不合格 |
| 6 | 常德-津市大队 | 津市市第三中学 | SG21A65 | 顺牌 | 长沙市芙蓉区大顺消防设备厂 | 不合格 |
| 7 | 常德-津市大队 | 津市潇湘国际影城有限公司 | SG24B65 | 永业 | 长沙市永业消防设备制造厂 | 不合格 |
| 8 | 益阳-资阳区大队 | 湖南超胜电子科技有限公司 | SG21A65 | 永旺 | 长沙市开福区永旺消防设备制造厂 | 不合格 |
| 9 | 娄底-娄星区大队 | 娄底市娄星区南兴消防器材商场 | / | / | 无生产厂家 | 不合格 |
| 10 | 娄底-娄星区大队 | 湖南省宁邦物业管理有限公司娄底分公司 | / | / | 无生产厂家 | 不合格 |
| 11 | 娄底-娄星区大队 | 湘中园小区 | / | / | 无生产厂家 | 不合格 |
| 12 | 怀化-洪江区大队 | 怀化市洪江区君越酒店有限公司 | SG21A65 | 金保 | 怀化市中方县金保消防厂 | 不合格 |
| 13 | 怀化-洪江市大队 | 洪江市安江镇佳惠鲜天下 | SG21A65 | 金保 | 中方县金保金属箱柜厂 | 不合格 |
| 14 | 怀化-会同县大队 | 会同县子午足浴馆 | SG24A65 | 金保 | 中方县金保金属箱柜厂 | 不合格 |
| 15 | 怀化-中方县大队 | 中方明珠酒店管理有限公司 | SG24A65 | / | 无生产厂家 | 不合格 |
| 16 | 永州-道县大队 | 永州市首创物业服务有限公司 | SG21A65 | 伟林 | 长沙市芙蓉区伟林消防设备厂 | 不合格 |
| 17 | 张家界-武陵源区大队 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | SG21A65 | 东联 | 湖南东联金属制品有限公司 | 不合格 |
| 18 | 张家界-永定区大队 | 张家界文昌商业大楼 | SG21A65 | 川海 | 长沙川海消防设备有限公司 | 不合格 |

附件9

2021年度防火门质量监督检验不合格情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| 1 | 长沙-宁乡市大队 | 银太金洲佳苑项目 | 木质隔热防火门 | MFM-1123-d5A1.00(乙级)-1 | / | 湖南安华消防有限公司 | 不合格 |
| 2 | 常德-汉寿县大队 | 浏阳河集团股份有限公司龙阳分公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1123-db5A1.00(乙级)-1 | 国曼 | 湖南国曼消防设备有限公司 | 不合格 |
| 3 | 常德-石门县大队 | 石门东方超市 | 钢木质隔热防火门 | / | / | 无生产单位 | 不合格 |
| 4 | 湘西支队 | 湘西经开区新境界网吧 | 钢木质隔热防火门 | GFM A1.00(乙级） | 豪源 | 湖南豪源防火门有限公司 | 不合格 |

附件10

2021年度防火材料类质量监督检验不合格情况统计表

| 序号 | 抽样单位 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙-开福区大队 | 钱隆世家三期28栋 | 钢结构防火涂料 | GT-NRP-FP2.00-GT-01 | 鲸海漆 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 不合格 |
| 2 | 常德-鼎城区大队 | 常德市鼎城区蜂窝电竞网吧 | 饰面型防火涂料 | ST-SIYXLB-1 | 宇鑫龙邦 | 乌鲁木齐宇鑫龙邦涂料有限公司 | 不合格 |
| 3 | 常德-经开区大队 | 湖南汉顺置业有限公司 | 钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP1.00-A | 一力 | 长沙一力涂料科技有限公司 | 不合格 |
| 4 | 怀化-洪江区大队 | 湖南久日新材料有限公司 | 钢结构防火涂料 | LB-SXCB | 连邦新材 | 韶关市连邦保新材料股份有限公司 | 不合格 |
| 5 | 怀化-通道县大队 | 通道侗族自治县足卿庭足浴店 | 饰面型防火涂料 | HT-1 | 泓天 | 南昌泓天化工涂料有限公司 | 不合格 |
| 6 | 怀化-新晃县大队 | 新晃云锦食府 | 钢结构防火涂料 | GT-NRP-F2.00-NCB | 泓天 | 南昌泓天化工涂料有限公司 | 不合格 |
| 7 | 湘潭-岳塘区大队 | 湖南雅美酒店湘潭友谊店 | 皮革 | MQO7-03white | 绿源 | 东莞绿源皮革有限公司 | 不合格 |
| 8 | 常德-安乡县大队 | 安乡县豪庭万佳酒店 | 皮革 | / | 艺线 | 杭州艺线新材料科技有限公司 | 不合格 |
| 9 | 长沙-高新区大队 | 湖南奥园酒店管理有限公司 | 地毯 | / | / | 南通鸿鼎威雅地毯有限公司 | 不合格 |
| 10 | 长沙-雨花区大队 | 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司长沙芙蓉中路分公司 | 地毯 | 1050mmⅹ230mm | / | 阳信诺瑞织品有限公司 | 不合格 |
| 11 | 常德-石门县大队 | 湖南桔韵酒店管理有限公司 | 地毯 | / | 海马 | 威海海马地毯集团有限公司 | 不合格 |
| 12 | 怀化-靖州县大队 | 靖州万豪钻石酒店 | 地毯 | / | 东升 | 东升地毯集团有限公司 | 不合格 |
| 13 | 永州-道县大队 | 道县兰顿酒店 | 地毯 | / | / | 诺奥（福建）环保家居用品有限公司 | 不合格 |
| 14 | 长沙-天心区大队 | 长沙大碗先生餐饮管理有限公司环宇城分公司 | 墙纸 | BATCHND | 欧莱雅 | 广州市欧莱雅用品公司 | 不合格 |
| 15 | 常德-武陵区大队 | 常德市武陵区宸鑫皓顽文化娱乐俱乐部 | 墙布 | / | 米琪 | 绍兴市米琪装饰材料有限公司 | 不合格 |
| 16 | 怀化-麻阳县大队 | 怀化市伯舜娱乐有限公司  （豪门阔太） | 墙布 | / | / | 杭州钱城纺织有限公司 | 不合格 |
| 17 | 湘潭-岳塘区大队 | 湖南雅美酒店湘潭友谊店 | 窗帘布 | / | 芭蕉扇 | 绍兴芭蕉扇纺织有限公司 | 不合格 |
| 18 | 怀化-辰溪县大队 | 辰溪七凌酒店管理有限公司 | 窗帘布 | / | 金兔 | 吴江市金兔纺织有限公司 | 不合格 |
| 19 | 永州-道县大队 | 道县辉豪宾馆有限公司 | 窗帘布 | / | / | 深圳市雅美家酒店窗帘有限公司 | 不合格 |
| 20 | 张家界-武陵源区大队 | 张家界市武陵源区丽景疗养院 | 窗帘布 | / | 世爵 | 浙江世爵新材料有限公司 | 不合格 |
| 21 | 湘西-凤凰县大队 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘西凤凰阿拉加油站 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 |  | 山东居安特消防科技有限公司 | 不合格 |
| 22 | 湘西-凤凰县大队 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘西凤凰阿拉加油站 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 |  | 江山协安消防科技有限公司 | 不合格 |
| 23 | 湘西-保靖县大队 | 保靖县桐木棋旺利加油站  有限公司 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 |  | 山东居安特消防科技有限公司 | 不合格 |